PROCESS CONTROL PHILOSOPHY (PCP)

SEWAGE TREATMENT PLANT (STP) 50 CMD SYSTEM AUTOMATION & CONTROL LOGIC

| Nama Proyek / Unit | STP 50 CMD (Capacity: 50 m³/hari) |
| --- | --- |
| Klien / End User | PT Batutua Tembaga Raya (PT Merdeka Copper Gold Tbk) |
| Engineering / Kontraktor | PT Grinviro Biotekno Indonesia (GBI) / DIS-HMI Automation |
| Dokumen Referensi P&ID | GBI.26-BTR-STP 50-PDG.004 Rev. 01 (Piping & Instrumentation Diagram) |
| Dokumen Referensi I/O List | IOLIST STP50-CMD MERDEKA.docx |
| Arsitektur / Basis Kontrol | PLC / HMI Industrial Python Engine (Diadaptasi dari Standar Kontrol STP FFI) |

1. PENDAHULUAN & RUANG LINGKUP (INTRODUCTION & SCOPE)

Dokumen Process Control Philosophy (PCP) ini mendefinisikan filosofi operasional, logika otomasi terprogram, proteksi interlock, siklus sekuensial, dan penanganan alarm untuk instalasi Sewage Treatment Plant (STP) berkapasitas 50 CMD (m³/hari) pada site PT Batutua Tembaga Raya (PT Merdeka Copper Gold Tbk).

Seluruh logika kontrol dirancang dengan mengadopsi standar arsitektur otomasi STP FFI yang telah teruji (proven automation engine), kemudian diselaraskan secara presisi dengan dokumen rekayasa Merdeka Copper Gold:

• 1. Piping and Instrumentation Diagram (P&ID) No. GBI.26-BTR-STP 50-PDG.004 Rev. 01.

• 2. Dokumen I/O List STP 50 CMD Merdeka (Digital Input, Digital Output, Analog Input, Analog Output, dan Modbus RS485).

• 3. Karakteristik peralatan spesifik: Blower tipe non-VFD (Direct-on-Line), pompa permeate & backwash dengan modulasi kecepatan VFD analog, actuated valve AV-101/AV-102 dengan open/close feedback, serta siklus Chemical Enhanced Backwash (CEB).

2. DESKRIPSI ALUR PROSES STP 50 CMD

Sistem STP 50 CMD Merdeka Copper Gold menggunakan proses pengolahan biologis lumpur aktif terpadu dengan teknologi pemisahan membran (Membrane Bio-Reactor - MBR), yang terbagi ke dalam 5 unit proses utama:

a. 1. Unit Inlet & Ekualisasi (TK-01 & EQ-01): Air limbah domestik ditampung di Inlet Tank (TK-01) kemudian dipompa oleh TP-01A/B melewati Basket Screen (BS-01) menuju Equalizing Tank (EQ-01 berkapsitas 18 m³). Di dalam EQ-01, Submersible Mixer (SM-01) menjaga suspensi padatan agar homogen.

b. 2. Unit Transfer & Aerasi (EQ-01 & AE-01): Pompa transfer TP-02A/B memompa air dari EQ-01 melalui flowmeter FT-101 ke Aeration Tank (AE-01). Udara dialirkan dari Blower BL-01A/B melalui diffuser DF-0* untuk mendegradasi polutan organik (BOD/COD) dengan pemantauan sensor Dissolved Oxygen (DO-101).

c. 3. Unit Filtrasi MBR (MBR-01): Air dari AE-01 melimpas (overflow) ke tangki MBR-01 (kapasitas 29.6 m³) yang berisi modul Cassette Membrane PVDF (CS-01). Blower BL-01A/B meniupkan udara kasar di bawah membran (air scouring) guna mencegah penumpukan cake layer.

d. 4. Unit Permeate & Backwash (TP-04A/B & TP-03): Pompa Permeate TP-04A/B menyedot air bersih melewati pori membran dan actuated valve AV-101 menuju Treated Water Tank (TK-02). Secara periodik, pompa Backwash TP-03 menyedot air bersih dari TK-02 melalui actuated valve AV-102 untuk membilas balik pori membran.

e. 5. Unit Lumpur Balik (RAS TP-05A/B) & Disinfeksi (DP-01): Pompa RAS TP-05A/B mensirkulasikan endapan lumpur dari dasar tangki MBR-01 kembali ke AE-01/EQ-01. Sebelum dibuang ke titik discharge klien, air olahan diinjeksikan klorin oleh Dosing Pump DP-01 melalui unit Chlorination CLT-01.

3. MAPPING TAG PERALATAN & I/O CONTROL MATRIX

Berdasarkan dokumen IOLIST STP50-CMD MERDEKA.docx dan P&ID Rev.01, berikut adalah pemetaan lengkap instrumen, sensor, aktuator, dan penggerak:

3.1 Tabel Digital Input (DI) - Modul Lokal 1, 2, 3

| No | Tag I/O | Deskripsi Sinyal | Modul / Tag PLC | Terminal | Fungsi Logika / Interlock |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EMG | Emergency Stop Push Button | Lokal 1 / I.00 | DI.1 | Hard Safety Stop, Trip seluruh aktuator |
| 2 | T-TP-01A | Trip Inlet Transfer Pump TP-01A | Lokal 1 / I.01 | DI.2 | Thermal overload trip TP-01A -> Auto switch ke TP-01B |
| 3 | T-TP-01B | Trip Inlet Transfer Pump TP-01B | Lokal 1 / I.02 | DI.3 | Thermal overload trip TP-01B -> Auto switch ke TP-01A |
| 4 | T-TP-02A | Trip EQ Transfer Pump TP-02A | Lokal 1 / I.03 | DI.4 | Thermal overload trip TP-02A -> Auto switch ke TP-02B |
| 5 | T-TP-02B | Trip EQ Transfer Pump TP-02B | Lokal 1 / I.04 | DI.5 | Thermal overload trip TP-02B -> Auto switch ke TP-02A |
| 6 | T-TP-03 | Trip MBR Backwash Pump TP-03 | Lokal 1 / I.05 | DI.6 | Fault trip pompa backwash -> Abort siklus backwash |
| 7 | T-TP-04A | Trip MBR Permeate Pump TP-04A | Lokal 1 / I.06 | DI.7 | Trip pompa permeate A -> Auto switch ke TP-04B |
| 8 | T-TP-04B | Trip MBR Permeate Pump TP-04B | Lokal 1 / I.07 | DI.8 | Trip pompa permeate B -> Auto switch ke TP-04A |
| 9 | T-TP-05A | Trip MBR RAS Pump TP-05A | Lokal 2 / I.08 | DI.1 | Trip pompa sirkulasi lumpur A -> Auto switch ke TP-05B |
| 10 | T-TP-05B | Trip MBR RAS Pump TP-05B | Lokal 2 / I.09 | DI.2 | Trip pompa sirkulasi lumpur B -> Auto switch ke TP-05A |
| 11 | T-SM-01 | Trip Submersible Mixer SM-01 | Lokal 2 / I.10 | DI.3 | Fault trip motor mixer EQ-01 -> Alarm HMI |
| 12 | T-DP-01 | Trip Chlorine Dosing Pump DP-01 | Lokal 2 / I.11 | DI.4 | Fault trip dosing klorin -> Alarm HMI |
| 13 | T-BL-01A | Trip Blower-01A | Lokal 2 / I.12 | DI.5 | Overload trip Blower A -> Auto failover ke Blower B |
| 14 | T-BL-01B | Trip Blower-01B | Lokal 2 / I.13 | DI.6 | Overload trip Blower B -> Auto failover ke Blower A |
| 15 | LS-101 | Level Switch Inlet Tank (TK-01) | Lokal 2 / I.14 | DI.7 | Proteksi pompa TP-01A/B: LOW = Stop, HIGH = Permissive Start |
| 16 | LS-102 | Level Switch Equalizing Tank (EQ-01) | Lokal 2 / I.15 | DI.8 | Proteksi pompa TP-02A/B: LOW = Stop, HIGH = Run |
| 17 | LS-103 | Level Switch MBR / Aeration Tank | Lokal 3 / I.16 | DI.1 | Proteksi level tinggi/rendah tangki MBR-01 / AE-01 |
| 18 | LS-104 | Level Switch Backwash Tank (TK-02) | Lokal 3 / I.17 | DI.2 | Proteksi pompa TP-03: LOW = Block Backwash, HIGH = OK |
| 19 | AV-101 OP | Limit Switch AV-101 FULL OPEN | Lokal 3 / I.18 | DI.3 | Interlock Permissive Start pompa permeate TP-04A/B |
| 20 | AV-101 CL | Limit Switch AV-101 FULL CLOSE | Lokal 3 / I.19 | DI.4 | Interlock Permissive Start pompa backwash TP-03 |
| 21 | AV-102 OP | Limit Switch AV-102 FULL OPEN | Lokal 3 / I.20 | DI.5 | Interlock Permissive Start pompa backwash TP-03 |
| 22 | AV-102 CL | Limit Switch AV-102 FULL CLOSE | Lokal 3 / I.21 | DI.6 | Interlock Permissive Start pompa permeate TP-04A/B |
| 23 | PT-101 SW | Vacuum Switch / Contact PT-101 | Lokal 3 / I.22 | DI.7 | Secondary safety trip jika TMP melewati batas ekstrem |

3.2 Tabel Digital Output (DO) - Modul Lokal 4 & 5

| No | Tag DO | Aktuator / Command | Modul / Tag PLC | Terminal | Deskripsi Operasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DO-TP-01A | Start Command TP-01A | Lokal 4 / Q.1 | DO1 | Kontrol kontaktor Inlet Transfer Pump A |
| 2 | DO-TP-01B | Start Command TP-01B | Lokal 4 / Q.2 | DO2 | Kontrol kontaktor Inlet Transfer Pump B |
| 3 | DO-TP-02 | Start Command TP-02A/B | Lokal 4 / Q.3 | DO3 | Kontrol kontaktor EQ Transfer Pump |
| 4 | DO-TP-04A | Start Command TP-04A (Permeate) | Lokal 4 / Q.4 | DO4 | Start run VFD pompa permeate MBR A |
| 5 | DO-TP-04B | Start Command TP-04B (Permeate) | Lokal 4 / Q.5 | DO5 | Start run VFD pompa permeate MBR B |
| 6 | DO-SM-01 | Start Command Mixer SM-01 | Lokal 4 / Q.6 | DO6 | Kontrol kontaktor Submersible Mixer di EQ-01 |
| 7 | DO-DP-01 | Start Command Dosing DP-01 | Lokal 4 / Q.7 | DO7 | Kontrol pompa dosing klorin (Desinfeksi / CEB) |
| 8 | DO-BL-01A | Start Command Blower BL-01A | Lokal 4 / Q.8 | DO8 | Kontrol kontaktor DOL Blower MBR A |
| 9 | DO-BL-01B | Start Command Blower BL-01B | Lokal 5 / Q.9 | DO1 | Kontrol kontaktor DOL Blower MBR B |
| 10 | DO-AV101-O | Command AV-101 BUKA | Lokal 5 / Q.10 | DO2 | Membuka actuated valve saluran filtrasi/permeate |
| 11 | DO-AV101-C | Command AV-101 TUTUP | Lokal 5 / Q.11 | DO3 | Menutup actuated valve saluran filtrasi/permeate |
| 12 | DO-AV102-O | Command AV-102 BUKA | Lokal 5 / Q.12 | DO4 | Membuka actuated valve saluran backwash |
| 13 | DO-AV102-C | Command AV-102 TUTUP | Lokal 5 / Q.13 | DO5 | Menutup actuated valve saluran backwash |
| 14 | DO-ALARM | Alarm Horn / Strobe Light | Lokal 5 / Q.14 | DO6 | Output sirine/buzzer saat alarm kritis aktif |

3.3 Tabel Analog Input (AI), Analog Output (AO), & Modbus RS485

| Kanal | Tag | Tipe Sinyal | Rentang / Skala | Peralatan | Deskripsi Fungsi Kontrol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI.1 | PT-101 | Analog 4-20 mA | -1.0 s/d +1.0 Bar | Suction Permeate Line | Transmembrane Pressure (TMP) monitoring & safety trip |
| AI.2 | LT-101 | Analog 4-20 mA | 0 - 300 cm (Level) | MBR Tank (MBR-01) | Level transmitter tangki MBR untuk interlock modulasi |
| AO.1 | AO-TP-03 | Analog 4-20 mA | 0 - 50.0 Hz | VFD-103 (Pompa TP-03) | Speed reference pompa backwash MBR |
| AO.2 | AO-TP-04A | Analog 4-20 mA | 0 - 50.0 Hz | VFD-101 (Pompa TP-04A) | Speed reference pompa permeate A (stabilisasi flow 3 CMH) |
| AO.3 | AO-TP-04B | Analog 4-20 mA | 0 - 50.0 Hz | VFD-102 (Pompa TP-04B) | Speed reference pompa permeate B (stabilisasi flow 3 CMH) |
| RS485 | FT-101 | Modbus RTU | 0 - 10.0 m³/h | Discharge EQ Transfer | Monitoring flow transfer dari EQ-01 ke AE-01 |
| RS485 | FT-102 | Modbus RTU | 0 - 5.0 m³/h | Discharge Permeate | Flowmeter air hasil produksi permeate MBR (Target: 3 CMH) |
| RS485 | FT-103 | Modbus RTU | 0 - 10.0 m³/h | Discharge Backwash | Flowmeter laju aliran pencucian balik membran (Target: 6 CMH) |
| RS485 | DO-101 | Modbus RTU | 0 - 20.0 mg/L | Aeration Tank (AE-01) | Dissolved Oxygen online analyzer untuk efisiensi aerasi |

4. MODE OPERASIONAL SISTEM (MODES OF OPERATION)

Sistem otomasi STP 50 CMD Merdeka mengadopsi 3 mode operasi terpisah:

• 1. MODE MANUAL: Seluruh pompa, blower, dan valve dapat di-trigger langsung dari tombol layar HMI atau selector panel MCC. Pada mode ini, interlock otomatis bypass untuk keperluan commissioning, flushing manual, dan maintenance individual, KECUALI proteksi keselamatan mutlak seperti Emergency Stop (EMG), Overload Trip, dan dry-run switch mutlak.

• 2. MODE AUTO (NORMAL AUTOPILOT): Seluruh urutan proses berjalan otomatis secara sekuensial penuh menggunakan state-machine controller, mencakup interlock level tangki, siklus aerasi, siklus filtrasi-relaksasi MBR, pencucian balik otomatis, serta auto-alternating duty-standby jam kerja.

• 3. MODE CEB (CHEMICALLY ENHANCED BACKWASH): Mode pemeliharaan khusus semi-otomatis 4 tahap untuk memulihkan permeabilitas pori membran PVDF dengan injeksi bahan kimia klorin.

5. FILOSOFI KONTROL PROSES & LOGIKA SEKUENS TERPERINCI

5.1 Sistem Inlet Pit & Ekualisasi (TK-01, TP-01A/B, EQ-01, SM-01, TP-02A/B)

1. a. Kontrol Pompa Inlet Transfer (TP-01A/B):

Pompa TP-01A dan TP-01B beroperasi dengan konfigurasi 1 Duty + 1 Standby (1 Running, 1 Siaga).

• Kondisi Start: Level tangki inlet TK-01 mencapai ambang kerja (LS-101 = HIGH / Normal Kontak) DAN level tangki ekualisasi EQ-01 belum penuh (LS-102 = Normal).

• Kondisi Stop: Level TK-01 drop menyentuh batas bawah (LS-101 = LOW / Kontak Buka / Dry Run Protect) ATAU level tangki EQ-01 mencapai batas penuh (High Alarm).

• Auto Latch / Hysteresis: Mengikuti algoritma latch FFI `self.latch_state['TP_IN']`, pompa tidak akan berosilasi (chattering) saat level air berada di batas transisi float switch.

2. b. Kontrol Submersible Mixer (SM-01) di Tangki EQ-01:

Mixer SM-01 berfungsi menjaga suspensi padatan tersuspensi agar tidak mengendap di dasar tangki EQ-01. Beroperasi kontinyu (atau siklus timer 45 menit ON / 15 menit OFF) selama level tangki EQ-01 berada di atas batas aman (LS-102 = OK). SM-01 otomatis trip dan stop jika DI `T-SM-01` aktif.

3. c. Kontrol Pompa Transfer EQ ke Aerasi / MBR (TP-02A/B):

Pompa TP-02 mentransfer air ter-ekualisasi menuju Aeration Tank (AE-01) dan MBR-01.

• Syarat Start: Level tangki EQ-01 aman (LS-102 = OK) DAN level tangki MBR-01 (LT-101) berada di bawah batas High Limit (LT-101 <= HI).

• Syarat Stop: Level EQ-01 menyentuh batas Low (LS-102 = LOW) ATAU level tangki MBR-01 mencapai batas High-High (LT-101 >= HH = 255 cm).

• Laju Alir: Dipantau melalui flowmeter inline FT-101 untuk mencatat volume hidrolik harian yang masuk ke biologi.

5.2 Sistem Aerasi & Blower (AE-01, BL-01A/B, DO-101)

1. a. Karakteristik Penggerak Blower:

Mengacu pada revisi P&ID Rev.01, Blower BL-01A dan BL-01B menggunakan starter Direct-On-Line (DOL) / Softstarter tanpa VFD (Non-VFD Operation). Oleh karena itu, kontrol frekuensi analog output dinonaktifkan, dan kontrol dilakukan sepenuhnya via Digital Output (DO8 dan DO1 Modul Lokal 5).

2. b. Logika Siklus Intermiten (Aerasi & Air Scouring):

Blower beroperasi untuk dua fungsi simultan: suplai oksigen biologis di AE-01 dan air scouring pada membran CS-01 di MBR-01.

• Siklus Timer Intermiten (Diadaptasi dari kode FFI): Blower aktif berjalan selama 3600 detik (60 menit ON) dan jeda pendinginan selama 900 detik (15 menit OFF) untuk mencegah overheating pada side channel blower.

• Override Saat Permeasi Berjalan: Selama pompa permeate TP-04A/B beroperasi menyedot air, Blower WAJIB beroperasi penuh (Permissive Scouring) agar membran tidak fouling.

3. c. Monitoring DO-101:

Sensor DO-101 membaca kadar oksigen terlarut (target optimal: 2.0 - 4.0 mg/L). Jika DO < 1.0 mg/L dalam periode waktu tertentu, HMI akan menampilkan notifikasi warning potensi beban organik tinggi (high organic shock load).

5.3 State Machine MBR: Filtrasi, Relaksasi, & Backwash

Siklus operasional modul membran MBR-01 diatur oleh Finite State Machine (FSM) presisi tinggi yang diadopsi langsung dari `run_mbr_state_machine` pada FFI:

| Fase / Status | Durasi Default | Status Pompa | Status Actuated Valve | Deskripsi & Safety Interlock |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: FILTRASI (RUN) | 8 Menit (480s) | TP-04A/B ON (VFD modulated) | AV-101 OPEN AV-102 CLOSE | Penyedotan air bersih menembus membran. Valve delay timer 15 detik sebelum pompa start untuk mencegah deadheading. |
| Fase 2: RELAKSASI | 2 Menit (120s) | TP-04A/B OFF TP-03 OFF | AV-101 CLOSE AV-102 CLOSE | Penyedotan berhenti sementara Blower tetap menghembuskan udara (scouring) agar cake layer lepas dari permukaan serat membran. |
| Fase 3: BACKWASH | 60 - 90 Detik | TP-03 ON (VFD ~30 Hz) TP-04A/B OFF | AV-101 CLOSE AV-102 OPEN | Pencucian balik membran dengan air bersih dari TK-02. Berjalan otomatis setelah 6 siklus filtrasi-relaksasi selesai (Total ~60 menit filtrasi). |

• Interlock Proteksi Valve Deadheading:

Untuk mencegah pompa menghisap atau mendorong pipa buntu saat aktuator valve sedang bergerak membuka/menutup, controller menyematkan timer delay `ACT_DELAY = 15 detik`. Pompa permeate TP-04 tidak diizinkan energize sampai sinyal limit switch `AV-101 OP` aktif. Begitu pula pompa backwash TP-03 tidak boleh menyala sebelum sinyal limit switch `AV-102 OP` aktif.

• Stabilisasi Debit Aliran Permeate (PI VFD Loop):

Laju alir permeate MBR dibatasi pada target desain 3.0 m³/jam (FT-102). Logika controller secara dinamis menghitung output analog (AO2/AO3) dengan algoritma step-stabilization (diadopsi dari `calculate_new_hz` FFI):

- Jika FT-102 > Setpoint (3.0 CMH): Output Hz VFD diturunkan 1.0 Hz bertahap setiap interval 5 detik.

- Jika FT-102 < Setpoint - Deadband (2.8 CMH): Output Hz VFD dinaikkan 1.0 Hz bertahap setiap 5 detik hingga mencapai kestabilan debit.

5.4 Sistem Lumpur Balik / RAS (TP-05A/B)

Pompa Return Activated Sludge (TP-05A/B) mentransfer lumpur aktif dari zona pengendapan tangki MBR-01 kembali ke Aeration Tank (AE-01) guna mempertahankan konsentrasi biomassa (MLSS 8.000 - 12.000 mg/L):

• Mode Operasi: Beroperasi bergantian secara berkala (misal: 15 menit RUN, 15 menit PAUSE) atau interlock mengikuti pompa permeasi.

• Interlock Level: Pompa RAS langsung diputus jika level tangki MBR-01 menyentuh ambang batas Low (LT-101 <= LO) untuk mencegah kavitasi.

5.5 Sistem Disinfeksi & Tangki Air Bersih (TK-02, DP-01, CLT-01)

• Tangki Air Bersih (TK-02): Menyimpan air olahan permeate MBR berkapasitas 3.000 L. Tangki ini berfungsi sebagai buffer reservoir untuk kebutuhan backwash MBR serta penampungan akhir sebelum dibuang ke saluran discharge klien.

• Proteksi Level TK-02: Level switch LS-104 memantau volume tangki. Jika LS-104 = LOW (air tidak cukup), maka siklus Backwash otomatis diblokir (Hold state) sampai volume air kembali terisi.

• Pompa Dosing Klorin (DP-01): Menyuntikkan kalsium/natrium hipoklorit dari Jerry Can JC-01 ke pipa buang melalui Chlorination CLT-01. DP-01 berjalan otomatis (interlocked) saat pompa permeate TP-04 menyalurkan air olahan melewati discharge line.

5.6 Logika Siklus CEB (Chemically Enhanced Backwash)

CEB adalah prosedur pencucian kimiawi in-situ untuk membersihkan pori membran dari bio-fouling membandel. Ketika diinisiasi dari layar HMI, sistem otomasi mengeksekusi 4 fase berurutan (diadaptasi penuh dari `CEBMaintenanceDialog` & `CEBWorker` FFI):

| Fase CEB | Nama Fase | Peralatan Aktif | Status Valve | Fungsi & Durasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Backwash + Chemical Injection | TP-03 ON (Backwash) DP-01 ON (Dosing Cl2) BL-01 OFF | AV-101 CLOSED AV-102 OPEN | Menyuntikkan larutan klorin encer secara terbalik ke dalam kisi-kisi membran CS-01. Durasi: 5 - 10 Menit. |
| Fase 2 | Soaking (Perendaman Kimia) | Semua Pompa OFF BL-01 OFF (Force Off) | AV-101 CLOSED AV-102 CLOSED | Membiarkan zat aktif klorin melarutkan senyawa organik di dalam membran tanpa aliran. Blower dipaksa OFF. Durasi: 30 - 60 Menit. |
| Fase 3 | Aerasi (Air Scouring Fisik) | BL-01 ON (Blower) Semua Pompa OFF | AV-101 CLOSED AV-102 CLOSED | Blower ditiupkan penuh untuk mengocok modul membran dan merontokkan kerak sisa reaksi kimia. Durasi: 10 - 15 Menit. |
| Fase 4 | Flushing (Pembilasan Air) | TP-03 ON (Backwash) DP-01 OFF BL-01 OFF | AV-101 CLOSED AV-102 OPEN (Drain) | Membilas bersih sisa zat kimia dari dalam serat membran, air bilasan dialirkan kembali ke EQ-01 via jalur drain. Durasi: 5 - 10 Menit. |

6. MATRIKS INTERLOCK KESELAMATAN, SAFETY RECOVERY, & ALARM

6.1 Proteksi Tekanan Transmembran & PT-101 10-Minute Recovery Mode

Sensor tekanan PT-101 (Analog AI.1) memantau tekanan hisap (vakum) pada pipa permeate MBR. Diadaptasi langsung dari algoritma keselamatan `check_pressure_safety` pada FFI:

• Batas Vakum Kritis (LL Suction Limit): -0.12 Bar (Nilai vakum hisap terlalu pekat mengindikasikan membran mengalami fouling berat).

• Batas Tekanan Balik (HH Pressure Limit): +0.36 Bar (Menandakan sumbatan atau anomali katup pada pipa permeate).

• Aksi Otomatis (10-Minute Recovery Mode):

1. Pompa Permeate TP-04A/B dan Pompa Transfer TP-02 langsung di-TRIP dan dimatikan seketika.

2. Aktuator Valve AV-101 dan AV-102 diperintahkan CLOSE.

3. Blower BL-01A/B DIPAKSA BERPUTAR TERUS (Force Scouring ON) selama 10 Menit penuh (600 detik) untuk mengikis cake layer secara pneumatik di permukaan membran.

4. Setelah timer 10 menit selesai dan nilai PT-101 kembali ke rentang normal (-0.08 s/d 0.05 Bar), sistem otomatis mereset alarm dan melanjutkan kembali mode AUTO secara halus.

6.2 Logika Rotasi Shift & Auto-Failover Dual Pump

Seluruh pasangan unit pompa dan blower (TP-01A/B, TP-02A/B, BL-01A/B, TP-04A/B, TP-05A/B) dilengkapi fitur otomasi cerdas:

1. Rotasi Shift (Runtime Duty Switching): Sistem mencatat akumulasi runtime masing-masing unit. Setiap interval jam kerja target (misal: 12 jam atau 24 jam), sistem otomatis mengalihkan status Duty ke unit Standby secara halus.

2. Auto-Failover saat Trip: Jika pompa/blower aktif mengalami thermal overload (DI Trip aktif), sistem otomatis mematikan unit tersebut, memicu alarm visual di HMI, dan SECARA INSTAN menghidupkan unit siaga (standby) sehingga proses pengolahan air tidak pernah terputus.

6.3 Matriks Sebab-Akibat (Cause and Effect Matrix)

| Kondisi Sebab (Cause / Trigger) | Sensor / Sinyal | Tindakan Sistem (Effect / Action) | Status Alarm |
| --- | --- | --- | --- |
| Tombol Emergency Stop Ditekan | DI: EMG (I.00) | Matikan SELURUH DO pompa, blower, valve, dan reset VFD Hz ke 0 | CRITICAL ALARM (Buzzer ON) |
| Level Tangki Inlet Kosong | DI: LS-101 (I.14 = 0) | Interlock STOP pompa TP-01A/B (Dry-run protection) | WARNING (Low Level TK-01) |
| Level Tangki EQ Rendah | DI: LS-102 (I.15 = 0) | Interlock STOP pompa transfer TP-02A/B & Mixer SM-01 | WARNING (Low Level EQ-01) |
| Level MBR Melebihi Batas Maksimal | AI: LT-101 >= HH (255 cm) | Interlock STOP pompa feed TP-02A/B (Cegah meluber) | HIGH ALARM (High Level MBR) |
| Level MBR Rendah | AI: LT-101 <= LO (200 cm) | Interlock STOP pompa permeate TP-04A/B & RAS TP-05A/B | WARNING (Low Level MBR) |
| Air Tangki Backwash Habis | DI: LS-104 (I.17 = 0) | Blokir / Tunda (Hold) siklus pencucian balik pompa TP-03 | WARNING (Low Treated Water) |
| TMP Suction Kritis / Fouling | AI: PT-101 <= -0.12 Bar | Stop Pompa Permeate -> Aktifkan 10-Min Blower Scouring Recovery | CRITICAL ALARM (TMP High) |

7. TABEL PARAMETER SETTING & TIMER TUNING

Berikut adalah daftar konstanta, batasan level, dan timer operasional yang dapat dikonfigurasi melalui layar HMI DIS-HMI (tersimpan secara persisten pada file konfigurasi json/csv):

| Parameter | Nilai Default | Satuan | Keterangan Operasional |
| --- | --- | --- | --- |
| MBR Filtrasi Run Duration (DUR_RUN) | 480 (8 menit) | Detik | Durasi fase penyedotan pompa TP-04A/B |
| MBR Relax Duration (DUR_RELAX) | 120 (2 menit) | Detik | Durasi jeda relaksasi tanpa hisap |
| MBR Cycles per Backwash (MAX_CYCLES) | 6 | Siklus | Frekuensi pencucian balik berkala (~60 menit) |
| MBR Backwash Duration (DUR_BACKWASH) | 60 - 90 | Detik | Durasi pompa TP-03 aktif membilas balik |
| Valve Deadheading Delay (ACT_DELAY) | 15 | Detik | Jeda waktu tunggu buka valve sebelum pompa start |
| Blower Intermittent ON Time | 3600 (60 menit) | Detik | Durasi hembusan aktif blower non-VFD DOL |
| Blower Intermittent OFF Time | 900 (15 menit) | Detik | Durasi jeda istirahat pendinginan blower |
| Target Permeate Flow (FLOW_SETPOINT) | 3.0 | m³/jam | Setpoint debit kontrol kecepatan VFD pompa permeate |
| PT-101 Suction Trip Limit (LL) | -0.12 | Bar | Ambang batas hisap vakum kritis membran |
| PT-101 Pressure High Limit (HH) | 0.36 | Bar | Ambang batas tekanan balik maksimum membran |
| PT Recovery Duration | 600 (10 menit) | Detik | Durasi air scouring mandiri pemulihan TMP |
| MBR Level High-High Cutoff (HH) | 255.0 | cm | Cutoff pengisian tangki MBR dari TP-02 |
| MBR Level Low Cutoff (LO) | 200.0 | cm | Cutoff minimum operasi pompa hisap TP-04A/B |

CATATAN PENUTUP: --- DOKUMEN PROSES KONTROL INI SIAP DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN LOGIKA PEMROGRAMAN PLC & INTEGRASI SISTEM SCADA/HMI STP 50 CMD MERDEKA COPPER GOLD ---